## Planilha1
Registrador Base 1 | Registrador Base 0 | Tipo | Objeto | Unidade | Resolução | Permissão | Funções | Armazenamento | Intervalo
Categoria | Comandos por Bit
1 | 0 | bit | Comando - Medir Resistência do Banco |  |  | R/W | 1.05 | RAM
Categoria | Acionamento/Teste de Relés
2 | 1 | bit | Relé 1 - Acionamento |  |  | R | 2 | RAM
3 | 2 | bit | Relé 2 - Acionamento |  |  | R | 2 | RAM
4 | 3 | bit | Relé 3 - Acionamento |  |  | R | 2 | RAM
5 | 4 | bit | Relé 4 - Acionamento |  |  | R | 2 | RAM
Categoria | Alarmes Bit a Bit
Subcategoria | Resumo
10001 | 0 | bit | uint16_t geral :1; |  |  | R | 2 | RAM
10002 | 1 | bit | uint16_t Sens_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10003 | 2 | bit | reservado |  |  | R | 2 | RAM
10004 | 3 | bit | reservado |  |  | R | 2 | RAM
10005 | 4 | bit | uint16_t bateria :1; |  |  | R | 2 | RAM
10006 | 5 | bit | uint16_t elemento :1; |  |  | R | 2 | RAM
10007 | 6 | bit | uint16_t analog :1; |  |  | R | 2 | RAM
10008 | 7 | bit | uint16_t Din :1; |  |  | R | 2 | RAM
10009 | 8 | bit | uint16_t Vcc :1; |  |  | R | 2 | RAM
10010 | 9 | bit | uint16_t Ibat :1; |  |  | R | 2 | RAM
10011 | 10 | bit | uint16_t Bat_low :1; |  |  | R | 2 | RAM
10012 | 11 | bit | uint16_t Bat_life :1; |  |  | R | 2 | RAM
10013 | 12 | bit | uint16_t Temp_amb :1; |  |  | R | 2 | RAM
10014 | 13 | bit | uint16_t Umid :1; |  |  | R | 2 | RAM
10015 | 14 | bit | uint16_t H2 :1; |  |  | R | 2 | RAM
10016 | 15 | bit | reservado |  |  | R | 2 | RAM
Subcategoria | Alarmes do Banco
10017 | 16 | bit | uint16_t Vbat_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10018 | 17 | bit | uint16_t Vbat_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10019 | 18 | bit | uint16_t Vbat_desnivel :1; |  |  | R | 2 | RAM
10020 | 19 | bit | uint16_t Vbat_fim :1; |  |  | R | 2 | RAM
10021 | 20 | bit | uint16_t Ibat_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10022 | 21 | bit | uint16_t Ibat_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10023 | 22 | bit | uint16_t Ibat_desc :1; |  |  | R | 2 | RAM
10024 | 23 | bit | uint16_t Ibat_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10025 | 24 | bit | uint16_t Vbat_rip :1; |  |  | R | 2 | RAM
10026 | 25 | bit | uint16_t Ibat_rip :1; |  |  | R | 2 | RAM
10027 | 26 | bit | uint16_t SOC_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10028 | 27 | bit | uint16_t SOH_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10029 | 28 | bit | uint16_t Cap_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10030 | 29 | bit | uint16_t Tauton_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10031 | 30 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10032 | 31 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
Subcategoria | Resumo de Alarmes de Elemento
10033 | 32 | bit | uint16_t Vcel_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10034 | 33 | bit | uint16_t Vcel_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10035 | 34 | bit | uint16_t Vcel_fim :1; |  |  | R | 2 | RAM
10036 | 35 | bit | uint16_t Temp_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10037 | 36 | bit | uint16_t Temp_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10038 | 37 | bit | uint16_t Res_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10039 | 38 | bit | uint16_t SOC_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10040 | 39 | bit | uint16_t SOH_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10041 | 40 | bit | uint16_t Cap_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10042 | 41 | bit | uint16_t Sens_ext :1; |  |  | R | 2 | RAM
10043 | 42 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10044 | 43 | bit | uint16_t Sens_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10045 | 44 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10046 | 45 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10047 | 46 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10048 | 47 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
Subcategoria | Alarmes de Entradas Digitais do S0
10049 | 48 | bit | Entrada Digital 1 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10050 | 49 | bit | Entrada Digital 2 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10051 | 50 | bit | Entrada Digital 3 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10052 | 51 | bit | Entrada Digital 4 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10053 | 52 | bit | Entrada Virtual 1 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10054 | 53 | bit | Entrada Virtual 2 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10055 | 54 | bit | Entrada Virtual 3 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
10056 | 55 | bit | Entrada Virtual 4 - Alarme |  |  | R | 2 | RAM
Subcategoria | Alarmes de Entradas Analógicas
10049 | 48 | bit | uint16_t Temp_amb_E :1; |  |  | R | 2 | RAM
10050 | 49 | bit | uint16_t Temp_amb_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10051 | 50 | bit | uint16_t Temp_amb_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10052 | 51 | bit | uint16_t Temp_amb_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10053 | 52 | bit | uint16_t Umid_E :1; |  |  | R | 2 | RAM
10054 | 53 | bit | uint16_t Umid_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10055 | 54 | bit | uint16_t Umid_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10056 | 55 | bit | uint16_t Umid_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10057 | 56 | bit | uint16_t H2_E :1; |  |  | R | 2 | RAM
10058 | 57 | bit | uint16_t H2_H :1; |  |  | R | 2 | RAM
10059 | 58 | bit | uint16_t H2_L :1; |  |  | R | 2 | RAM
10060 | 59 | bit | uint16_t H2_F :1; |  |  | R | 2 | RAM
10061 | 60 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10062 | 61 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10063 | 62 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
10064 | 63 | bit | reservado |  |  | R0 | 2 | RAM
Categoria | Status Bit a Bit
Subcategoria | Resumo
11002 | 1.001 | bit | Balanceador Acionado - 1 |  |  | R | 2 | RAM
11003 | 1.002 | bit | Tensão de Elemento - N |  |  | R | 2 | RAM
Tensão de Elemento - 240
Categoria | Teste de Entradas Digitais
13001 | 3 | bit | Entrada Digital - Botão Config |  |  | R | 2 | RAM
13002 | 3.001 | bit | Entrada Digital 1 - Estado bruto |  |  | R | 2 | RAM
13003 | 3.002 | bit | Entrada Digital 2 - Estado bruto |  |  | R | 2 | RAM
13004 | 3.003 | bit | Entrada Digital 3 - Estado bruto |  |  | R | 2 | RAM
13005 | 3.004 | bit | Entrada Digital 4 - Estado bruto |  |  | R | 2 | RAM
Categoria | Medições
Subcategoria | Medições Principais
30001 | 0 | signed16 | Tensão CC no Banco | V | 0.1 | R | 4 | RAM
30002 | 1 | signed16 | Corrente CC no Banco | A | 0.1 | R | 4 | RAM
30003 | 2 | signed16 | Potência no Banco | kW | 0.1 | R | 4 | RAM
30004 | 3 | signed16 | Status do Banco | teBatStatus | 0.1 | R | 4 | RAM
30005 | 4 | signed16 | Ripple de Tensão - RMS | mV | 1 | R | 4 | RAM
30006 | 5 | signed16 | Ripple de Corrente - RMS | A | 0.1 | R | 4 | RAM
30007 | 6 | signed16 | Autonomia restante do Banco | minuto | 1 | R | 4 | RAM
30008 | 7 | signed16 | Capacidade de Carga do Banco | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
30009 | 8 | signed16 | Capacidade de Energia do Banco | kWh | 0.1 | R | 4 | RAM
30009 | 8 | signed16 | SOC do Banco | % | 0.1 | R | 4 | RAM
30010 | 9 | signed16 | SOH do Banco | % | 0.1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Medições de Sensores Opcionais do S0
30011 | 10 | signed16 | Temperatura Ambiente | oC | 0.1 | R | 4 | RAM
30012 | 11 | signed16 | Umidade | % | 0.1 | R | 4 | RAM
30013 | 12 | signed16 | Concentração de H2 | ppm | 1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Alarmes por Palavra de 16 Bits
30021 | 20 | unsigned16 | Resumo de Alames | tuAlarmesResumo |  | R | 4 | RAM
30022 | 21 | unsigned16 | Alarmes do Banco | tuAlarmesBat |  | R | 4 | RAM
30023 | 22 | unsigned16 | Resumo de Alarmes de Elemento | tuAlarmesCel |  | R | 4 | RAM
30024 | 23 | unsigned16 | Alarmes de Entradas Digitais | tuAlarmesDin |  | R | 4 | RAM
30025 | 24 | unsigned16 | Alarmes de Entradas Analógicas | tuAlarmesAna |  | R | 4 | RAM
Subcategoria | Medições em 32 bits
30031 | 30 | signed32 | Potência no Banco - MSB | W | 1 | R | 4 | RAM
30032 | 31 | signed32 | Potência no Banco - LSB | W | 1 | R | 4 | RAM
30033 | 32 | signed32 | Capacidade de Energia do Banco - MSB | Wh | 1 | R | 4 | RAM
30034 | 33 | signed32 | Capacidade de Energia do Banco - LSB | Wh | 1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Medições para Calibração
39001 | 9 | signed16 | Calibração - Tensão na entrada Hall - Avg | V | 0.001 | R | 4 | RAM
39002 | 9.001 | signed16 | Calibração - Corrente no sensor Hall - Avg | A | 0.1 | R | 4 | RAM
39003 | 9.002 | signed16 | Calibração - Ripple de Corrente - RMS | A | 0.1 | R | 4 | RAM
39004 | 9.003 | signed16 | Calibração - Ripple de Tensão - RMS | mV | 1 | R | 4 | RAM
39005 | 9.004 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 1 - Corrente | mA | 0.01 | R | 4 | RAM
39006 | 9.005 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 2 - Corrente | mA | 0.01 | R | 4 | RAM
39007 | 9.006 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 3 - Tensão | V | 0.01 | R | 4 | RAM
39008 | 9.007 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 4 - Tensão | V | 0.01 | R | 4 | RAM
Categoria | Monitoramento Detalhado de um SN Individual
Subcategoria | Medições e Diagnóstico
30101 | 100 | unsigned16 | Número do dispositivo sendo monitorado | No. Elemento |  | R | 3 | RAM | 1-247
30102 | 101 | unsigned16 | Comunicação - Erro ¦ Estado | teExp485Error¦teExp485State |  | R | 3 | RAM
30103 | 102 | unsigned16 | H:Função da Placa ¦ L:Status operacional |  |  | R | 3 | RAM
30104 | 103 | unsigned16 | Uptime [minutos] |  |  | R | 3 | RAM
30105 | 104 | unsigned16 | Temperatura da CPU [ºC] |  |  | R | 3 | RAM
30106 | 105 | unsigned16 | Status do medidor | tuSensorStatus |  | R | 3 | RAM
30107 | 106 | signed16 | Tensão do Elemento | mV | 1 | R | 3 | RAM
30108 | 107 | signed16 | Temperatura do Elemento | °C | 0.1 | R | 3 | RAM
30109 | 108 | unsigned16 | Status de medição de impedância | teImpedanceStatus |  | R | 3 | RAM
30110 | 109 | signed16 | Resistência bruta medida | mOhm | 0.001/0.01 | R | 3 | RAM
30111 | 110 | signed16 | Relação entre Ruído e Medição | % | 0.1 | R | 3 | RAM
30112 | 111 | signed16 | Tempo de resfriamento | s | 1 | R | 3 | RAM
Subcategoria | Número de Série, Versão de SW e Informações Nominais
30201 | 200 | unsigned16 | Número do dispositivo sendo monitorado | No. Elemento |  | R | 3 | RAM | 1-247
30202 | 201 | unsigned16 | Número de série - 4 decimais altos | dec |  | R | 3 | RAM
30203 | 202 | unsigned16 | Número de série - 4 a 5 decimais baixos | dec |  | R | 3 | RAM
30204 | 203 | unsigned16 | Número de Software - FFFF | hex |  | R | 3 | RAM
30205 | 204 | unsigned16 | Número de Software - VVEE | hex |  | R | 3 | RAM
30206 | 205 | unsigned16 | Número de Software - PPPP | hex |  | R | 3 | RAM
30207 | 206 | unsigned16 | Número de Software - RRSS | hex |  | R | 3 | RAM
30208 | 207 | unsigned16 | Número de Software - _T_N | hex |  | R | 3 | RAM
30209 | 208 | unsigned16 | Build Number Carcteres 0-1 | ASCII |  | R | 3 | RAM
30210 | 209 | unsigned16 | Build Number Carcteres 2-3 | ASCII |  | R | 3 | RAM
30211 | 210 | unsigned16 | Build Number Carcteres 4-5 | ASCII |  | R | 3 | RAM
30212 | 211 | unsigned16 | Build Number Carcteres 6-7 | ASCII |  | R | 3 | RAM
30213 | 212 | unsigned16 | Dados de placa | tuSensorRatings |  | R | 3 | RAM
30214 | 213 | unsigned16 | Multiplicador decimal dos valores de resistência (R_mult) |  |  | R | 3 | RAM
30215 | 214 | unsigned16 | Fundo de escala máximo de resistência | mOhm | R_mult | R | 3 | RAM
30216 | 215 | unsigned16 | Fundo de escala mínimo de resistência | mOhm | R_mult | R | 3 | RAM
Categoria | Medições de cada Elemento
Subcategoria | Tensão de Elemento
31001 | 1 | signed16 | Tensão de Elemento - Média | mV | 1 | R | 4 | RAM
31002 | 1.001 | signed16 | Tensão de Elemento - 1 | mV | 1 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Tensão de Elemento - N | mV | 1 | R | 4 | RAM
31241 | 1.24 | signed16 | Tensão de Elemento - 240 | mV | 1 | R | 4 | RAM
31242 | 1.241 | signed16 | Tensão de Elemento - Maior | mV | 1 | R | 4 | RAM
31243 | 1.242 | signed16 | Tensão de Elemento - Menor | mV | 1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Temperatura de Elemento
32001 | 2 | signed16 | Temperatura de Elemento - Média | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
32002 | 2.001 | signed16 | Temperatura de Elemento - 1 | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Temperatura de Elemento - N | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
32241 | 2.24 | signed16 | Temperatura de Elemento - 240 | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
32242 | 2.241 | signed16 | Temperatura de Elemento - Maior | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
32243 | 2.242 | signed16 | Temperatura de Elemento - Menor | °C | 0.1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Resistência Bruta no Ponto de Conexão do Olhal
33001 | 3 | signed16 | Resistência Bruta de Elemento - Média | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
33002 | 3.001 | signed16 | Resistência Bruta de Elemento - 1 | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Resistência Bruta de Elemento - N | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
33241 | 3.24 | signed16 | Resistência Bruta de Elemento - 240 | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
33242 | 3.241 | signed16 | Resistência Bruta de Elemento - Maior | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
33243 | 3.242 | signed16 | Resistência Bruta de Elemento - Menor | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Capacidade Estimada
34001 | 4 | signed16 | Capacidade de Carga de Elemento - Média | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
34002 | 4.001 | signed16 | Capacidade de Carga de Elemento - 1 | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Capacidade de Carga de Elemento - N | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
34241 | 4.24 | signed16 | Capacidade de Carga de Elemento - 240 | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
34242 | 4.241 | signed16 | Capacidade de Carga de Elemento - Maior | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
34243 | 4.242 | signed16 | Capacidade de Carga de Elemento - Menor | Ah | 0.1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Estado de Carga
35001 | 5 | signed16 | SOC de Elemento - Média | % | 0.1 | R | 4 | RAM
35002 | 5.001 | signed16 | SOC de Elemento - 1 | % | 0.1 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | SOC de Elemento - N | % | 0.1 | R | 4 | RAM
35241 | 5.24 | signed16 | SOC de Elemento - 240 | % | 0.1 | R | 4 | RAM
35242 | 5.241 | signed16 | SOC de Elemento - Maior | % | 0.1 | R | 4 | RAM
35243 | 5.242 | signed16 | SOC de Elemento - Menor | % | 0.1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Estado de Saúde
36001 | 6 | signed16 | SOH de Elemento - Média | % | 0.1 | R | 4 | RAM
36002 | 6.001 | signed16 | SOH de Elemento - 1 | % | 0.1 | R | 4 | RAM
... | ... | ... | SOH de Elemento - N | % | 0.1 | R | 4 | RAM
36241 | 6.24 | signed16 | SOH de Elemento - 240 | % | 0.1 | R | 4 | RAM
36242 | 6.241 | signed16 | SOH de Elemento - Maior | % | 0.1 | R | 4 | RAM
36243 | 6.242 | signed16 | SOH de Elemento - Menor | % | 0.1 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Alarmes
37001 | 7 | signed16 | Alarmes de Elemento - 1 | tuAlarmesCel |  | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Alarmes de Elemento - N | tuAlarmesCel |  | R | 4 | RAM
37240 | 7.239 | signed16 | Alarmes de Elemento - 240 | tuAlarmesCel |  | R | 4 | RAM
Subcategoria | Número de Série
38002 | 8.001 | signed16 | Final do Número de Série do Sensor - 1 |  |  | R | 4 | RAM
... | ... | ... | Final do Número de Série do Sensor - N |  |  | R | 4 | RAM
38241 | 8.24 | signed16 | Final do Número de Série do Sensor - 240 |  |  | R | 4 | RAM
Categoria | Holding Registers
40001 | 0 | unsigned16 | Número do Dispositivo a Monitorar |  |  | R/W | 03,06,16 | RAM | 0/1-247
40002 | 1 | unsigned16 | Comando - Medir Resistência do Banco ou do Elemento |  |  | R/W | 03,06,16 | RAM | 0:Banco; 1-240:Elemento
40003 | 2 | unsigned16 | Controle do LED de Status | tuLED_Control |  | R/W | 03,06,16 | RAM
Categoria | Registros na EEPROM
Subcategoria | Última Resistência Medida Compensada pela Resistência de Conexão no Elemento e por Temperatura
42001 | 2 | signed16 | Resistência Compensada de Elemento - Média | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
42002 | 2.001 | signed16 | Resistência Compensada de Elemento - 1 | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(F) | 4 | EEPROM
... | ... | ... | Resistência Compensada de Elemento - N | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(F) | 4 | EEPROM
42241 | 2.24 | signed16 | Resistência Compensada de Elemento - 240 | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(F) | 4 | EEPROM
42242 | 2.241 | signed16 | Resistência Compensada de Elemento - Maior | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
42243 | 2.242 | signed16 | Resistência Compensada de Elemento - Menor | mOhm | 0.001/0.01 | R | 4 | RAM
Subcategoria | Resistência de Referência (Inicial) Compensada pela Resistência de Conexão no Elemento e por Temperatura
43001 | 3 | signed16 | Resistência de Referência de Elemento - Média | mOhm | 0.001/0.01 | R | 03,06,16 | RAM
43002 | 3.001 | signed16 | Resistência de Referência de Elemento - 1 | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(U) | 03,06,16 | EEPROM
... | ... | ... | Resistência de Referência de Elemento - N | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(U) | 03,06,16 | EEPROM
43241 | 3.24 | signed16 | Resistência de Referência de Elemento - 240 | mOhm | 0.001/0.01 | R/W(U) | 03,06,16 | EEPROM
43242 | 3.241 | signed16 | Resistência de Referência de Elemento - Maior | mOhm | 0.001/0.01 | R | 03,06,16 | RAM
43243 | 3.242 | signed16 | Resistência de Referência de Elemento - Menor | mOhm | 0.001/0.01 | R | 03,06,16 | RAM
Subcategoria | Parâmetros de Calibração do Usuário
44001 | 4 | signed16 | Calibração - Corrente no sensor Hall - Offset | A | 0.1 | R/W(U) | 03,06,16 | EEPROM
44002 | 4.001 | signed16 | Calibração - Corrente no sensor Hall - Ganho | % | 0.01 | R/W(U) | 03,06,16 | EEPROM
Subcategoria | Parâmetros de Calibração de Fábrica
49001 | 9 | unsigned16 | Calibração - Número de Série do S0 - 4 decimais altos |  |  | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49002 | 9.001 | unsigned16 | Calibração - Número de Série do S0 - 4 a 5 decimais baixos |  |  | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49003 | 9.002 | signed16 | Calibração - Tensão na entrada Hall - Offset | V | 0.001 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49004 | 9.003 | signed16 | Calibração - Tensão na entrada Hall - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49005 | 9.004 | signed16 | Calibração - Ripple de Corrente - Trim | A | 0.1 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49006 | 9.005 | signed16 | Calibração - Ripple de Corrente - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49007 | 9.006 | signed16 | Calibração - Ripple de Tensão - Trim | mV | 1 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49008 | 9.007 | signed16 | Calibração - Ripple de Tensão - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49009 | 9.008 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 1 - Offset | mA | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49010 | 9.009 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 1 - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49011 | 9.01 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 2 - Offset | mA | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49012 | 9.011 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 2 - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49013 | 9.012 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 3 - Offset | V | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49014 | 9.013 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 3 - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49015 | 9.014 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 4 - Offset | V | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM
49016 | 9.015 | signed16 | Calibração - Entrada Analógica 4 - Ganho | % | 0.01 | R/W(F) | 03,06,16 | EEPROM